1884 1-3/D LED CGLine

Pos.    )		Stück

Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, und DIN EN 1838 für Anlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-718 und DIN V VDE V 0108-100 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CG-Controller CGLine 400 oder dem CGLine PC-Interface.

Bei Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CG-Controller CGLine 400 oder an das CGLine PC-Interface ist zusätzlich eine nicht abgeschirmte 2-adrige Busleitung zu den Leuchten erforderlich.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- manueller FT oder BT über Prüftaster

- Notlichtbetriebsdauer 1 h oder 3 h wählbar

- 3-stufig einstellbare Helligkeit über Funktionstaster

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)

- automatischer Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussüberwachung, Fehlermeldung bei Ausfall von mehr als 1 LED

- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr

(gem. DIN VDE 0100-718)

- Blockierfunktion über CG-Controller CGLine 400 oder PC-Interface in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Lichtstrom (E/(N: 					50% bei 1 h

20% bei 3 h

Leuchtmittel: 						4 * 1 W PowerLED

Notlicht-Nennbetriebsdauer:		1 h oder 3 h

NiMh-Akku 4,8 V / 1,1 Ah

Zulässiger Temperaturbereich:

Dauerlicht: 							-5°C bis +30°C

Bereitschaftslicht: 					 0°C bis +35°C

Gehäuse:

Rettungszeichen-Brillant-Scheibenleuchte für Deckeneinbau, Stahlblechgehäuse mit Haltewinkeln für Deckenstärken bis 35 mm, Kunststoff-Deckenblendrahmen in weiß.

Schutzklasse: I; Schutzart: IP 20

Anschlussklemmen: 2,5 qmm

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen Scheibe (mm): B = 320, H = 190

Abmessungen Deckenblendrahmen (mm): L = 400, B = 100

Abmessungen Deckenausschnitt (mm): L = 387, B = 75

Mindesteinbauhöhe (mm): 120

Scheibe:

- Mit einseitiger Piktogrammscheibe (Siebdruck), Erkennungsweite: 28m

- Mit zweiseitiger Piktogrammscheibe (Siebdruck), Erkennungsweite: 28m

- Mit exklusiver Glasscheibe mit eingraviertem Rettungszeichen Piktogramm (entspricht nicht EN1838)

Zubehör:

..... Stück Betoneinbaukasten für 1884

..... Stück Montagesatz für Betoneinbaukasten für 1884

…..Metall-Deckenblendrahmen in weiß, RAL 9010

Typ: 1884 1-3/D LED CGLine

Fabrikat: ALMAT