CrystalWay 19822 CGLine+

Pos.    )		Stück

Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Rettungszeichenscheibenleuchte, universell einsetzbar für Wand- und Deckenmontage mit ein- oder zweiseitigem Lichtaustritt; gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838 für Anlagen gem. SN EN 50172 und SN 411000(NIN) zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich).

Rettungszeichen in LED-Lichtleiter-Technologie für besonders gleichmäßige und

helle Ausleuchtung des Piktogramms:

Lm >= 500 cd/m²  der weißen Kontrastfarbe und

Lm >= 200 cd/m² über das gesamte Piktogramm

Hohe Lebensdauer > 50 000h (L80) der hocheffizienten LEDs.

Besonders schlankes Design (Piktogramm-Scheibe nur 7,5 mm) mit kompaktem Decken-  bzw. Wandanbaugehäuse mit einer Höhe von nur 22 mm und einem hochtransparenten Rahmen.

Einfach zu befestigendes Gehäuseunterteil inklusive Anschlussklemmen für Durchverdrahtung. Mit vier leicht zu öffnenden Kabeleinführungen (2 x Ø 11 mm, 2 x Ø 13 mm); als flexible Membrane ausgeführt.

Die gesamte Montage und Kontaktierung der Leuchte am Gehäuseunterteil erfolgt werkzeuglos über Schnapp- bzw. Federkontakte.

Lieferumfang: Inklusive Montagezubehör für Decken- und Wandmontage und

vor Ort konfigurierbaren Siebdruck-Piktogrammen (Pfeil rechts, links, unten, oben, blind).

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster

- Notlichtbetriebsdauer 1 h, 3 h oder 8 h wählbar

- im Netzbetrieb in 3 Stufen dimmbar (100%, 30%, 10%) für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über Bicolor-LED.

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate)

optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen Betriebsdauertest nach 12 Monaten

- automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussüberwachung

- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 	100% bei 1 h, 45% bei 3 h, 18% bei 8 h

Batterie:					Li-Ion 3,6V 1240 mAh

Erkennungsweite: 				30 m

Gehäusematerial: 				PC, PMMA

Gehäusefarbe: 					Transparentes Acrylglas, Weiß RAL 9003

Anschlussklemmen:				Durchverdrahtung von Netz L, L’, N, PE bis 2,5 mm²

Durchverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Anschlussleistung Netzbetrieb:			12 VA / 5,8 W

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 42

Schlagfestigkeit:				IK04

Zulässige Umgebungstemperatur: 		+5°C bis +35°C

Abmessungen bei Wandmontage (mm):		B = 331, H = 183, T = 30

Abmessungen bei Deckenmontage (mm):	B = 331, H = 205, T = 47

Drittstellenzertifikat:				ENEC

Zubehör:

..... Stück 	Seilabhängungs-Set

..... Stück 	Seilabhängungs-Set 6m

..... Stück	Einbaurahmen einfach, für Hohldeckeneinbau

..... Stück	Einbaurahmen mit Blende, für Hohldecken/Betoneinbau

..... Stück	Einbaurahmen mit Blende, für Seilmaontage, Hohldecken/Betoneinbau

..... Stück	Betoneinbaukasten für Einbaurahmen mit Blende

Typ: CrystalWay 19822 CGLine+

Fabrikat: ALMAT