GuideLed SL 13821 CGLine+ – Deckeneinbau mit symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung

Pos.    )		Stück

Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte für Deckeneinbau, mit symmetrischer Optik, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich).

Symmetrische Optik für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung.

Lichtlenkung mittels Doppel-Linsentechnik kombiniert mit in der Leuchte integrierten, reflexionsverstärkten Reflektoren. Lichtquelle: 2 x hocheffiziente, weiße Highpower-LEDs 1,6W mit einer Lebensdauer von 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Rechteckiges Design mit nahezu deckenbündigem Erscheinungsbild: sichtbarer Gehäuseteil nur 4 mm hoch. Geringe Einbautiefe von nur 39 mm. Kühlkörper aus Aluminium-Druckguß. Werkzeuglose Montage der Leuchte durch Klemmfedern für Deckenstärken bis 20 mm. LED-Versorgungselektronik im separaten Gehäuse mit Zugentlastung für Leuchten-, Netz- und Busanschluss.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster

- Notlichtbetriebsdauer 1 h, 3 h oder 8 h wählbar

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 2-farbige LED.

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate)

optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen Betriebsdauertest nach 12 Monaten.

- automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussüberwachung

- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Lichtstrom Netzbetrieb:				204 lm

Lichtstrom (E/(N am Ende der

Notlicht-Nennbetriebsdauer:			100% bei 1 h, 65% bei 3 h, 25% bei 8 h

Batterie						LiIon 3,7V 4000mAh

Gehäusematerial: 				PC, Aluminium

Gehäusefarbe: 					Weiß, ähnlich RAL9010

Anschlussklemmen:				Durchverdrahtung von Netz L, L’, N, PE bis 2,5 mm²

Durchverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung Netzbetrieb:			6,9 VA / 6,7 W

Schutzklasse: 					II (Funktionserde erforderlich)

Schutzart: 					Leuchte IP 41

Modulgehäuse IP 20

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-5°C bis +30°C (Dauerlicht)

0°C bis +35°C (Bereitschaftslicht)

Abmessungen (mm) :				L = 100, B = 100,  H = 38

Gehäuse für LED-Konverter:

L = 354, B = 50,  H = 42  (abgewinkelte Bauform)

Abmessungen Deckenausschnitt (mm):		L = 85, B = 85

Drittstellenzertifikat:				ENEC

Typ: GuideLed  SL 13821 CGLine+ – Deckeneinbau mit symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung

Fabrikat: ALMAT