Micropoint 2 O CG-S

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbau gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Runde Bauform mit flachem Aufbau für unauffälliges Erscheinungsbild. Einfache Montage durch Einschnappen mittels Federmechanismus in runde Einbauöffnung mit 64 mm. LED-Versorgung in zusätzlichem Gehäuse mit Zugentlastung für Netz- und LED-Anschluss.

Exakte Lichtlenkung mittels Linsentechnik mit symmetrischer, rechteckiger Verteilung  für besonders gleichmäßige, flächige Ausleuchtung mit mind. 1 lx  nach DIN EN 1838.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: 9,7 m  bei 3 m Lichtpunkthöhe.

(Berechnungsgrundlage: mind. 1 lx auf Fluchtwegmitte Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 1 x hocheffiziente, weiße Highpower-LEDs 1,6 W mit einer Lebensdauer von 50 000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Polycarbonat

Gehäusefarbe: 					Weiß

Anschlussklemmen:				Steckklemme  3 x 2 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			6,1  VA / 2,9 W.

Stromaufnahme Batteriebetrieb:			13  mA

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 44

(Gehäuse Konverter IP 20)

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-15°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				D = 90, H = 63

Gehäuse für LED-Konverter:

L = 262, H = 26, T = 46  (abgewinkelte Bauform)

Abmessungen Deckenausschnitt (mm):		D = 64

Typ: Micropoint 2 O CG-S

Fabrikat: ALMAT