i-P65 O CG-S

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) in LED-Technologie für Deckenanbau im Innen- und Außenbereich, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100.

Robustes Gehäuse aus stabilem und schlagfestem Polycarbonat mit Möglichkeiten zur Leitungseinführung an allen 4 Seiten (Ausbrechöffnungen für M20 Kabelverschraubung). Anordnung der Befestigungslöcher außerhalb des IP65 geschützten Innenraums gewährleistet sichere Abdichtung.

Exakte Lichtlenkung mittels Linsentechnik mit symmetrischer, rechteckiger Verteilung  für besonders gleichmäßige, flächige Ausleuchtung mit mind. 1 lx  nach DIN EN 1838.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: 11 m  in beide Hauptrichtungen bei 3 m Lichtpunkthöhe.

(Berechnungsgrundlage: mind. 1 lx auf Fluchtwegmitte Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 2 x hocheffiziente, weiße Highpower-LEDs 1,0 W mit einer Lebensdauer von 50 000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Polycarbonat

Gehäusefarbe: 					lichtgrau

Anschlussklemmen:				Schraubklemme 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			7,0  VA / 3,6 W.

Stromaufnahme Batteriebetrieb:		16 mA

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-15°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				L = 263, B = 142,  H = 55

Typ: i-P65 O CG-S

Fabrikat: ALMAT