GuideLed SL 13091.1 CG-S – Deckeneinbau mit asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie mit asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung für Deckeneinbau gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Spezielle LED-Optik für besonders effiziente Fluchtwegebeleuchtung mit mind. 1lx für Lichtpunkthöhen von bis 15 m sowie erhöhte Beleuchtungsstärkeanforderungen z.B. Em = 10,8 lx gem NFPA 101.

Auch geeignet für die Beleuchtung mit 5 lx vertikal für hervorzuhebende Stellen nach EN 1838.

Hocheffiziente Highpower-LED (Farbtemperatur 6000K) mit einer Lebensdauer (L70) von 50000 h durch entsprechend dimensionierten Aluminiumdruckguß-Kühlkörper.

Dezentes Leuchtendesign mit runder Bauform und geringer Einbautiefe von nur 40 mm; durch optionale Blende auf quadratische Form passend zum Deckenspiegel umrüstbar.

Werkzeuglose Montage der Leuchte durch Klemmfedern für Deckenstärken 0 bis 20 mm in rundem Deckenausschnitt 64 bis 68 mm. LED-Konverter im separatem Kunststoffgehäuse mit Durchgangsverdrahtungsklemme 2,5 mm² und Zugentlastung für Primär- und Sekundäranschluss.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Lichtstrom:					250 lm

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Aluminium-Druckguß, PC

Gehäusefarbe: 					Weiß RAL 9016

Anschlussklemmen:				Steckklemme 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			8,0 VA / 3,9 W

< 0,5W in Bereitschaftsschaltung

Stromaufnahme Batteriebetrieb:			20 mA

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 41

(Gehäuse Konverter IP 20)

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				D = 80 	H = 44 mm

L = 100 B = 100 H = 44  (mit optionaler Blende)

Gehäuse für LED-Konverter:

L = (132 + 85), H = 26, T = 47  (abgewinkelte Bauform)

Abmessungen Deckenausschnitt (mm):		D = 64 – 68 mm

Typ: GuideLed SL 13091.1 CG-S – Deckeneinbau mit asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung

Fabrikat: CEAG

GuideLed SL 13092.1 CG-S – Deckenaufbau mit asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie mit asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung für Deckenaufbau gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Spezielle LED-Optik für besonders effiziente Fluchtwegebeleuchtung mit mind. 1lx für Lichtpunkthöhen von bis 15 m sowie erhöhte Beleuchtungsstärkeanforderungen z.B. Em = 10,8 lx gem NFPA 101.

Auch geeignet für die Beleuchtung mit 5 lx vertikal für hervorzuhebende Stellen nach EN 1838.

Hocheffiziente Highpower-LED (Farbtemperatur 6000K) mit einer Lebensdauer (L70) von 50000 h durch entsprechend dimensioniertes Aluminium-Gehäuse.

Sichtbares Gehäuse aus weißem Polycarbonat (RAL 9016); 2-fache Leitungseinführung deckenseitig oder optional seitlich (reduzierter Schutzgrad) möglich.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Lichtstrom:					250 lm

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Aluminium-Druckguß, PC, PMMA

Gehäusefarbe: 					Weiß RAL 9016

Anschlussklemmen:				2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz

176 V - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			8,0 VA / 3,9 W

< 0,5W in Bereitschaftsschaltung

Stromaufnahme Batteriebetrieb:			20 mA

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 41

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				L = 124, B = 124,  H = 32

Optionales Zubehör:

Zusatzgehäuse für erweiterte Platzverhältnisse für Verdrahtung und Leitungseinführung, sehr großer Öffnungsbereich von oben, beidseitige Leitungseinführungen für Aufputz-Verdrahtung, Schutzgrad IP31;

inklusive Durchverdrahtungsklemme und Anschlussleitung zur Leuchte.

Typ: GuideLed  SL 13092.1  CG-S – Deckenaufbau mit asymmetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung

Fabrikat: CEAG