46011 LED LT CG-S

Pos.    )		Stück

Einseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED-Technologie in hoher Schutzart (IP65) für Wandanbau, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010 und DIN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Schlankes Leuchtengehäuse aus lackiertem Stahlblech. Piktogrammscheibe: Siebdruck Beschriftung.

In Kombination mit Kabelverschraubung mit Belüftungsmembran (siehe Zubehör) auch geeignet für Außeneinsatz.

Spezielle Elektronik für den zuverlässigen Betrieb in tiefen Umgebungstemperaturen von bis zu -40°C.

Entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechts im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten.

Geeignet für den Einsatz in trockenen und staubarmen Bereichen (z.B. Kühl- oder Tiefkühlbereiche).

Besonders gleichmäßige und helle Ausleuchtung des Piktogramms mittels hierauf speziell abgestimmten LED Optiken. Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe: Lm >= 500 cd/m² gem. DIN 4844-1. Gleichmäßigkeit Lmin / Lmax > 0.8.

Lichtquelle: 8 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung und 20-stelligen Adressschalter (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Inklusive Einzel – LED – Überwachung (SLI Technologie = Single LED monitoring Intelligence).

Erkennungsweite: 				60m

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF):			100%

Gehäusematerial:				Stahlblech lackiert, Scheibe: Polycarbonat

Gehäusefarbe:					weiß, RAL 9010

Anschlussklemmen:				Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung)			11,0 VA / 10,5 W

Leistungsfaktor					0,90

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V):	50 mA

Schutzklasse: 					I

Stoßfestigkeitsgrad:				IK08

Schutzart:					IP65

Zulässige Umgebungstemperatur:		-40°C bis +40°C

Lichtquelle:					8 x 1W High Power LED

Abmessung (mm):				L = 654, H = 354, B = 61

Zubehör:

… Stück Piktogrammscheibe PL (Pfeilrichtung Links) für 46011 LED LT CG-S

… Stück Piktogrammscheibe PR (Pfeilrichtung Rechts) für 46011 LED LT CG-S

… Stück Piktogrammscheibe PU (Pfeilrichtung Unten) für 46011 LED LT CG-S

… Stück Piktogrammscheibe PO (Pfeilrichtung Oben) für 46011 LED LT CG-S

… Stück Kabelverschraubung mit Belüftungsmembran für Außenbereiche

Leuchte mit ENEC-Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: CEAG 46011 LED LT CG-S

Fabrikat: Eaton