1804 LED CG-S

Pos.    )		Stück

Rettungszeichen-Scheibenleuchte in LED Technologie gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und DIN EN 1838 in Deckeneinbauausführung. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Erhöhte Sicherheit durch redundanten Aufbau der LED-Einheit bestehend aus 3-Chip-LEDs mit hoher Lichtausbeute >100 lm/W für deutlich reduzierte Anschlussleistung. Verpolungssichere Beschaltung der LED-Einheit. Hochtransparente Scheibe mit Piktogramm im Siebdruckverfahren.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20-stelligen Adressschaltern.

Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneten Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen mit STAR-Technik möglich.

Erkennungsweite: 				30 m

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Stahlblech, Blende Kunststoff

Gehäusefarbe: 					Weiß

Anschlussklemmen:				Steckklemme 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:		17 mA

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			7,1  VA / 4,1 W

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 20

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-10°C bis +40°C

Abmessungen:					B = 400, H = 311,  T = 100

Pos.    )		Stück

Zubehör für 1804:

- Betoneinbaukasten zum Einbau in Betondecken

- Montagesatz zum Einbau in Betoneinbaukasten

- Metall-Deckenblendrahmen in weiß, RAL 9010

Typ: 1804 CG-S LED

Fabrikat: ALMAT