**Planet 400 Disc CG-S**

Pos. ) Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Decken- und Wandmontage, gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN EN 50172. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Leuchtengehäuse bestehend aus Wandmontageeinheit inkl. Steckklemmen zur einfachen Montage, Leuchtenanschluss und einfach aufschnappbarer Leuchteneinheit.

Optional erhältliches Einbau-Kit ermöglicht den Deckeneinbau.

Symmetrische Optik für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung mit mind. 1lx nach SN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 10 m.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

>9 m ab 3 m Lichtpunkthöhe.

>12 m ab 5,5 m Lichtpunkthöhe.

(Berechnungsgrundlage: Raumausleuchtung mit mind. 1lx, Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 8 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Lichtstrom: 360 lm

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF): 100%

Gehäusematerial: PC, Aluminium

Gehäusefarbe: Weiß RAL 9010

Anschlussklemmen: 2 x 2 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 8,0 VA / 5,0 W

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V): 24 mA

Schutzklasse: 2

Stoßfestigkeit: IK07

Schutzart: IP41

Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C

Lichtquelle: 8 x 0,5 W High Power LED

Abmessungen (mm): D = 190, B = 25

Zubehör:

… Stück Einbau-Kit für Planet 400 Disc CG-S

Leuchte mit ENEC-Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: Planet 400 Disc CG-S

Fabrikat: ALMAT