**RZ FSU ROBUSTO II E40 X Piktogramm**

Positionsnummer: Menge:

Robuste LED - Rettungszeichenleuchte mit integrierter optischer Sperrfunktion für Decken- und Wandmontage in eckiger Bauform. Garantierte Lebensdauer von 50.000 Stunden.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie). Gemäss ISO 9001 entwickelt,

Durch die optisch integrierte Sperrfunktion dieser Leuchte kann eine Fluchtweglenkung realisiert und projektspezifisch angepasst werden. Für die Umsetzung der Fluchtweg Szenarien Umschaltungen (FSU) sind spezielle FSU Elektroniken integriert und werden mit einem Sicherheitsbeleuchtungssystem mit FSU Funktion kombiniert.

Die Programmierung und Konfiguration der FSU Leuchten und der behördlich definierten FSU Szenarien erfolgt mittels benutzerfreundlicher Anwendungssoftware.

Das integrierte, tauschbare LED-Modul der Leuchtscheibe sorgt in Verbindung mit der internen Lichtlenkung für die normenkonforme Ausleuchtung des werkseitig aufgebrachten Siebdruckpiktogramms gemäss SN EN 1838 bzw. SN EN ISO 7010.

Leuchtengehäuse aus flammhemmend glasgeperltem Edelstahl in V4A.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

FSU LED-Converter für PLC24 Versorgung und integrierter Einzelleuchtenüberwachung.

Lichtquelle: Mid-Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: V4A

Gehäusefarbe: Edelstahl glasgeperlt

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 24 V DC +/- 20%

Wirkleistung: 3,1 W

Schutzklasse: III

Schutzart: IP 66

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäss EN1838: 40 m

Abmessungen (mm) / Gewicht: B = 510, H = 358, T = 66 / 9,3 kg

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: RZ FSU ROBUSTO II E40 X Piktogramm

Angebotenes Fabrikat: ………………………………
Angebotene Type: ………………………………