**RZ FSU STELLA 2 Transparent Piktogramm zweiseitig DA**

Positionsnummer: Menge:

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte für Deckenaufbaumontage mit komplett umlaufend dünnem Rahmen in eckiger Bauform. Garantierte Lebensdauer von 50.000 Stunden.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie). Gemäss ISO 9001 entwickelt,

Durch das ausblendbare Rettungszeichen kann eine Fluchtwegslenkung realisiert und projektspezifisch angepasst werden. Für die Umsetzung der Fluchtweg Szenarien Umschaltungen (FSU) sind spezielle FSU Elektroniken integriert und werden mit einem Sicherheitsbeleuchtungssystem mit FSU Funktion kombiniert.

Die Programmierung und Konfiguration der FSU Leuchten und der behördlich definierten FSU Szenarien erfolgt mittels benutzerfreundlicher Anwendungssoftware~~.~~

Das integrierte, tauschbare LED-Modul der Leuchtscheibe sorgt in Verbindung mit der internen Lichtlenkung für die normenkonforme Ausleuchtung des werkseitigen Laserpiktogramms gemäss SN EN 1838 bzw. SN EN ISO 7010.

Leuchtengehäuse aus flammhemmendem, UV-stabilisiertem, halogenfreiem Polycarbonat gem. SN EN 61249-2-21 in RAL 9003.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

FSU LED-Converter für PLC24 Versorgung und integrierter Einzelleuchtenüberwachung.

Lichtquelle: Mid-Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: Polycarbonat

Gehäusefarbe: Signalweiss RAL 9003

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 24 V DC +/- 20%

Wirkleistung: 1,4 W

Schutzklasse: III

Schutzart: IP 40

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäss EN1838: 30 m

Abmessungen (mm) / Gewicht: B = 372, H = 208, T = 72 / 1,09 kg

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: RZ FSU STELLA 2 Transparent Piktogramm zweiseitig DA

Angebotenes Fabrikat: ………………………………  
Angebotene Type: ………………………………