**RZ QUADER 17 F 1h**

**Seilmontage inkl. Montagekreuz und Haube mit Piktogramme PL, PU und PR**

Pos. ) Stück

Selbstüberwachende dreiseitig erkennbare Rettungszeichenleuchte mit LED-Technologie für Deckenmontage mit Seilabhängung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22, SN EN 61347-1, SN EN 61347-2-13, SN EN 1838, SN EN ISO 7010 und VKF-BSR 17-15 zum selbstständigen Betrieb.

Einsatz in grossen Verkaufsräumen, Hallen und Tiefgaragen.

* Erhöhte Sicherheit und hohe Lebensdauer durch LED-Technologie
* Notlichtbetriebsdauer 1 h
* Automatischer Funktionstest alle 8 Tage und automatischer Betriebsdauertest alle 12 Monate
* Statusanzeige Betrieb, Funktions-, Betriebsdauertest oder Störung (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) über 2farbige LED
* Automatische Funktions- und Ladeüberwachung

Erkennungsweite: 35 m

Gehäusematerial: Metall, Haube aus Acrylglas inkl. Piktogramm Siebdruck

Gehäusefarbe: Verkehrsweiss, RAL 9016

Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm², Erdung am Gehäuse

Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60Hz

Batterie: 2x LiFePo4 3,2 V / 1,5 Ah

Leuchtmittel: LED-Modul

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

zulässiger Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Seil (H mm): 1500

Abmessungen Leuchte (BTH mm): 350x350x223

Abmessungen Piktogramm (BTH mm): 350x350x175

Typ: RZ QUADER 17 F 1h

Fabrikat: ALMAT AG