**RZ ROBUSTO II E35-1, CGS, IP65, 17, Rettungszeichenleuchte**

Positionsnummer: Menge:

LED - Rettungszeichenleuchte einseitig für Wandaufbau- o. Deckenaufbaumontage.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 60598-2-24, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Leuchtscheibe mit Edelstahlgehäuse in eckiger Bauform. Das integrierte LED-Leuchtmittel sorgt in Verbindung mit der scheibeninternen Lichtlenkung für eine normenkonforme Ausleuchtung des Piktogramms gemäß SN EN 1838 bzw. DIN 4844. Die Leuchtscheiben haben eine Erkennungsweite von 35m.

Leuchtengehäuse aus Edelstahl mit gebürstetem Niro.

Farbtemperatur: Piktogramm 5000K. Piktogramm Signalgrün gemäss ISO 7010.

Spezielles Wärmemanagement zur Einhaltung der 50.000 h / 5,7 Jahre Vollgarantie gemäss Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Spezielle Versorgungselektronik mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

Lichtstrom: 540 lm

Lichtquelle: Mid Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: V4A

Gehäusefarbe: Niro gebürstet

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 230 V AC +/- 10%, 50 Hz, 220 V DC +/-25%

Scheinleistung: 9,4 VA

Stromaufnahme Batteriebetrieb: 26,4 mA

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäss EN1838: 35 m

Farbtemperatur: 5000 K

Abmessungen (mm): B = 386 mm, H = 245,1 mm, T = 50,8 mm

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: RZ ROBUSTO II E35-1, CGS, IP65, 17, einseitige RZ-Leuchte mit EW 35m

Angebotenes Fabrikat: ………………………………  
Angebotene Type: ………………………………

**ROBUSTO II E35 Montagezubehör:**

* ROBUSTO II E35, Montagewinkel WD, Wand-, o. Deckenmontage
* ROBUSTO II E35, Montagewinkel SK, Seil-, o. Kettenabhängung
* ROBUSTO II E35, Befestigungselement

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: ROBUSTO II 35 Montagezubehör

Angebotenes Fabrikat: ………………………………  
Angebotene Type: ………………………………