**RZ STELLA 2 16 DA CGS**

Positionsnummer: Menge:

LED – Rettungszeichenleuchte für Deckenaufbaumontage.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Gehäuse mit komplett umlaufenden weissen Rahmen in eckiger Bauform. Das integrierte Hochleistungs-LED Modul der Leuchtscheibe sorgt in Verbindung mit der scheibeninternen Lichtlenkung für eine normenkonforme Ausleuchtung des Piktogramms gemäss SN EN 1838.

Leuchtengehäuse aus flammhemmendem, UV-stabilisiertem, halogenfreiem Polycarbonat gem. IEC 61249-2-21 in RAL 9003.

Farbtemperatur: Piktogramm 5000K. Piktogramm gemäss ISO 7010.

Spezielles Wärmemanagement zur Erfüllung der Bemessungslebensdauer L80B10 50.000 h und zur Einhaltung der 50.000 h / 5,7 Jahre Vollgarantie gemäss ALMAT Garantie - und Gewährleistungsbedingungen.

\*230V\*: Spezielle Versorgungselektronik mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

\*230V\*:

Lichtstrom: 360 lm

Lichtquelle: Mid-Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: Polycarbonat flammhemmend

Gehäusefarbe: RAL 9003

Anschlussklemmen: 2 x 2 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 230 V AC +/- 10%, 50 Hz; 175 V - 275 V DC

Scheinleistung: 7,4 VA

Stromaufnahme Batteriebetrieb: 20,0 mA

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäss SN EN 1838: 32 m

Abmessungen (mm): L = 372, B = 72, H = 208

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: RZ STELLA 2 16 DA CGS Deckenaufbau 32 m

Angebotenes Fabrikat: ………………………………

Angebotene Type: ………………………………

**STELLA 2 Leuchtenscheiben Zubehör**

Positionsnummer: Menge:

Scheiben:

• STELLA 2 WAP Aufputzdistanzsatz inkl. Distanzelement mit Montagematerial

• STELLA 2 DA/DE Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3 aus Edelstahl V2A

• STELLA 2 DA/DE Pendelset 0.5 m hochglanzverchromt

• STELLA 2 DA/DE Pendelset 1.0 m hochglanzverchromt

• STELLA 2 DA/DE Seilmontageset kurz

• STELLA 2 DA/DE Seilmontageset 1.5 m

• STELLA 2 DA/DE Seilmontageset 4.0 m

• STELLA 2 Aufpreis Sonderfarbe – Angabe der RAL Farbe erforderlich

• STELLA 2 Aufpreis Aludesign

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: STELLA 2 Leuchtscheiben Zubehör

Angebotenes Fabrikat: ………………………………

Angebotene Type: ………………………………