**RZ STELLA 2 16 DA duo PLC**

Positionsnummer: Menge:

LED – Rettungszeichenleuchte für Deckenaufbaumontage mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Gehäuse mit komplett umlaufenden weissen Rahmen in eckiger Bauform. Das integrierte Hochleistungs-LED Modul der Leuchtscheibe sorgt in Verbindung mit der scheibeninternen Lichtlenkung für eine normenkonforme Ausleuchtung des Piktogramms gemäss SN EN 1838.

Leuchtengehäuse aus flammhemmendem, UV-stabilisiertem, halogenfreiem Polycarbonat gem. IEC 61249-2-21 in RAL 9003.

Farbtemperatur: Piktogramm 5000K, SL 4.000K. Piktogramm gemäss ISO 7010.

Spezielles Wärmemanagement zur Erfüllung der Bemessungslebensdauer L80B10 50.000 h und zur Einhaltung der 50.000 h / 5,7 Jahre Vollgarantie gemäss ALMAT Garantie - und Gewährleistungsbedingungen.

\*24V\*: LED-Converter für PLC Versorgung. Die Adressierung bzw. Dimmung erfolgt per Software.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

\*PLC\*:

Lichtstrom: 125 lm / 160 lm (Pikto/SL)

Lichtquelle: Mid- und High-Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: Polycarbonat flammhemmend

Gehäusefarbe: RAL 9003

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 24 V DC +/- 20 %

Wirkleistung: 2,9 W

Schutzklasse: III

Schutzart: IP40

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäss SN EN 1838: 32 m

Abmessungen (mm): L = 372, B = 72, H = 208

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: RZ STELLA 2 16 DA duo PLC mit zusätzlicher SL Deckenaufbau 32 m

Angebotenes Fabrikat: ………………………………

Angebotene Type: ………………………………

**STELLA 2 Leuchtenscheiben Zubehör**

Positionsnummer: Menge:

Scheiben:

• STELLA 2 WAP Aufputzdistanzsatz inkl. Distanzelement mit Montagematerial

• STELLA 2 DA/DE Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3 aus Edelstahl V2A

• STELLA 2 DA/DE Pendelset 0.5 m hochglanzverchromt

• STELLA 2 DA/DE Pendelset 1.0 m hochglanzverchromt

• STELLA 2 DA/DE Seilmontageset kurz

• STELLA 2 DA/DE Seilmontageset 1.5 m

• STELLA 2 DA/DE Seilmontageset 4.0 m

• STELLA 2 Aufpreis Sonderfarbe – Angabe der RAL Farbe erforderlich

• STELLA 2 Aufpreis Aludesign

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: STELLA 2 Leuchtscheiben Zubehör

Angebotenes Fabrikat: ………………………………

Angebotene Type: ………………………………