**RZ STELLA 2 24 Würfel PLC**

Positionsnummer: Menge:

LED – Würfelleuchte für Deckenaufbaumontage mit Lichtaustritt.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Gehäuse aus transparentem Polycarbonat in eckiger Bauform. Das integrierte Hochleistungs-LED Modul des Würfels sorgt in Verbindung mit der scheibeninternen Lichtlenkung für eine normenkonforme Ausleuchtung des Piktogramms gemäss SN EN 1838.

Leuchtengehäuse aus flammhemmendem, UV-stabilisiertem, halogenfreiem Polycarbonat gem. IEC 61249-2-21 in RAL 9003

Farbtemperatur: Piktogramm 5000K. Piktogramm gemäss ISO 7010.

Spezielles Wärmemanagement zur Erfüllung der Bemessungslebensdauer L80B10 50.000 h und zur Einhaltung der 50.000 h / 5,7 Jahre Vollgarantie gemäss ALMAT Garantie - und Gewährleistungsbedingungen.

\*24V\*: LED-Converter für PLC24 Versorgung. Die Adressierung bzw. Dimmung erfolgt per Software.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

\*PLC24\*:

Lichtstrom: 315 lm

Lichtquelle: High-Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: Stahlblech pulverbeschichtet

Gehäusefarbe: RAL 9003

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 24 V DC +/- 20 %

Wirkleistung: 3,72 W

Schutzklasse: III

Schutzart: IP40

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäss SN EN1838: 24 m

Abmessungen (mm): L = 243, B = 243, H = 240 [+Pendel max.1700/+Seil max.3000]

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: RZ STELLA 2 24 Würfel PLC

Angebotenes Fabrikat: ………………………………

Angebotene Type: ………………………………

**STELLA 2 Würfel Zubehör**

Positionsnummer: Menge:

• STELLA 2 Würfel Variopendel 0.3-0.5m

• STELLA 2 Würfel Variopendel 0.9-1.7m

• STELLA 2 Würfel Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003

• STELLA 2 Würfel Stahlseil-Abhängung 3 m verzinkt, Set aus 2 Seilen mit Klemmen u. Deckenbefestigung

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: STELLA 2 Würfel Zubehör

Angebotenes Fabrikat: ………………………………

Angebotene Type: ………………………………