**SL CMR OJOsc 90 DE SY 4000 K (1-8h)**

Positionsnummer: Menge:

Selbstüberwachende LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit zusätzlichem Funk-Kommunikationsmodul (CMR – Central Monitoring Radio Controlled) zur drahtlosen Verbindung mit einem zentralen ASC 200 NET CMR Controller als Prüf- und Steuerungssystem für Deckeneinbaumontage.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Generell in Dauer-, Bereitschaftsschaltung und geschalteter Ausführung verwendbar. Integrierter HMI-Prüftaster. Leuchte im Netzbetrieb in 3 Stufen dimmbar.

Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests. Leuchtenstatus inkl. Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) werden über eine 3 färbige LED angezeigt.

Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert.

Spezialoptik mit symmetrischer Lichtverteilung für eine grossflächige Ausleuchtung. In der Lichtfarbe 4000 K erhältlich.

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 1 - 8 h (konfigurierbar)

Lichtstrom ΦE/ΦN: max. 140 lm

Batterie: Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah mit Schutzbeschaltung

Lichtquelle: High Power-LED

Lichtfarbe: 4000 K

Nennleistung Leuchtmittel: 1 W

Gehäusematerial: Aluminiumgrundkörper mit Polycarbonatlinse

Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert

Anschlussklemmen: 2 x 4 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 230 V AC ± 10%, 50 Hz

Anschlussleistung Netzbetrieb: 7,3 VA

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 40

Zulässige Umgebungstemperatur: 0°C bis +30°C (Dauerlicht)

 0°C bis +35°C (Bereitschaftslicht)

Abmessungen Leuchte rund (mm): Ø 30; H=47

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: SL CMR OJOsc 90 DE SY 4000 K, Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage

Angebotenes Fabrikat: ………………………………
Angebotene Type: ………………………………

**STELLAsc2 Sicherheitsleuchten Zubehör**

Positionsnummer: Menge:

OJOsc 90:

* OJO 90 Montageset rund
* OJO 90 Montageset eckig

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: Zubehör

Angebotenes Fabrikat: ………………………………
Angebotene Type: ………………………………