**SL STELLA 2 power spot TS DA E 4000K PLC**

Positionsnummer: Menge:

SL STELLA 2 power spot TS mit symmetrischer Lichtlenkung in eckiger Bauform für Deckenaufbaumontage.

Das integrierte, tauschbare Hochleistungs-LED-Modul des tiefstrahlenden SL STELLA 2 power spots sorgt in Verbindung mit der internen Lichtlenkung für die normenkonforme Ausleuchtung der Fluchtwege.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Leuchtengehäuse aus flammhemmendem, UV-stabilisiertem, halogenfreiem Polycarbonat gem. IEC 61249-2-21 in RAL 9003.

Farbtemperatur: 4000K

Spezielles Wärmemanagement zur Erfüllung der Bemessungslebensdauer L80B10 50.000 h und zur Einhaltung der 50.000 h / 5,7 Jahre Vollgarantie gemäss ALMAT Garantie - und Gewährleistungsbedingungen.

\*24V\*: LED-Converter für PLC Versorgung. Die Adressierung bzw. Dimmung erfolgt per Software.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

**\*PLC\*:**

Lichtstrom: 420 lm

Lichtquelle: High-Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: Polycarbonat flammhemmend

Gehäusefarbe: RAL 9003

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 24 V DC +/- 20%

Wirkleistung: 3,72 W

Schutzklasse: III

Schutzart: IP40

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Farbtemperatur: 4000 K

Abmessungen (mm): L=123; B=123; H=56

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: SL STELLA 2 power spot SY DA E 4000K PLC Deckenaufbau eckig

Angebotenes Fabrikat: ………………………………  
Angebotene Type: ………………………………

**STELLA 2 Sicherheitsleuchten Zubehör**

Positionsnummer: Menge:

Spots:

* STELLA 2 spot Rahmen, quadratisch
* STELLA 2 spot Schutzabdeckung rund
* STELLA 2 spot Schutzabdeckung eckig

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: STELLA 2 Sicherheitsleuchten Zubehör

Angebotenes Fabrikat: ………………………………  
Angebotene Type: ………………………………