SL 3503.1 CG-S edelstahl

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie mit symmetrischer Lichtverteilung für Deckeneinbau gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Runde Deckenblende aus Edelstahl (gebürstet) mit 80 mm Durchmesser,

Werkzeuglose Montage der Leuchte durch Klemmfedern für Deckenstärken bis 20 mm. Bohrlochdurchmesser 68 mm. Geringe Einbautiefe von nur 35 mm.

LED-Konverter im separatem Kunststoffgehäuse mit Durchgangsverdrahtungsklemme 2,5 mm² und Zugentlastung für Primär- und Sekundäranschluss. Benötigte Höhe für Deckeneinführung nur 100 mm.

Symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung für hohe Lichtpunktabstände, geeignet für Lichtpunkthöhen bis 8,5 m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

> 10m (ab 3 m Lichtpunkthöhe) bis 13m (6 bis 7,5 m Lichtpunkthöhe)

(Berechnungsgrundlage: Fluchtwegmitte mit mind. 1 lx Wartungsfaktor = 0,8).

Lichtquelle: 3 x hocheffiziente, weiße Highpower-LEDs 1,1 W mit einer Lebensdauer von 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen, Lichtlenkung mittels breitstrahlender LED-Optik.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Aluminium, Stahlblech, PC

Gehäusefarbe: 					edelstahl

Anschlussklemmen:				Steckklemme 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:		19 mA

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			7,6  VA / 4,4 W.

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 20

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				Leuchte: D = 80  H = 35

Gehäuse für LED-Konverter:

L = (132 + 85), H = 26, T = 47 (abgewinkelte Bauform)

Abmessungen Deckenausschnitt (mm):		D = 68

Typ SL 3503.1 CG-S edelstahl

Fabrikat: ALMAT