3583 1-8h/D LED CGLine+

Pos.    )		Stück

Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte für Deckeneinbau, mit asymmetrischer Optik, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich).

Runde Deckenblende aus Stahlblech mit 80 mm Durchmesser, Lackierung weiß (ähnlich RAL 9010). Kühlkörper aus Aluminium-Druckguß. Werkzeuglose Montage der Leuchte durch Klemmfedern für Deckenstärken bis 20 mm. Bohrlochdurchmesser 68 mm. LED- Versorgungselektronik in separatem Kunststoffgehäuse mit Durchgangsverdrahtungsklemme 2,5 mm² und Zugentlastung für Primär- und Sekundäranschluss. Benötigte Höhe für Deckeneinführung nur 250 mm.

Symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung und hohe Lichtpunktabstände, geeignet für Lichtpunkthöhen bis 9 m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 15 m ab einer Lichtpunkthöhe von 6m (1h Betrieb/ Fluchtwegausleuchtung). Bei 8 h Nennbetriebsdauer können Montagehöhen bis 3,5 m und Lichtpunktabstände von 7m erreicht werden. (Berechnungsgrundlage: Fluchtwegausleuchtung mit mind. 1 lx Wartungsfaktor = 0,8).

Lichtquelle: 3 x hocheffiziente, weiße HighPower-LEDs 1 W mit einer Lebensdauer von 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über integriertem Prüftaster

- Notlichtbetriebsdauer 1 h, 3 h oder 8 h wählbar

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 2-farbige LED

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate)

optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen Betriebsdauertest nach 12 Monaten

- automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussüberwachung

- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Lichtstrom Netzbetrieb:				385 lm

Lichtstrom (E/(N am Ende der

Notlicht-Nennbetriebsdauer:			100% bei 1 h, 70% bei 3 h, 25% bei 8 h

Batterie						LiIon 3,7V 4000mAh

Gehäusematerial: 				Stahl, PC

Gehäusefarbe: 					Weiß, ähnlich RAL 9010

Anschlussklemmen:				Durchverdrahtung von Netz L, L’, N, PE bis 2,5 mm²

Durchverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Anschlussleistung Netzbetrieb:			7 VA / 6,6 W

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 40

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-5°C to +30°C (maintained mode)

0°C to +35°C (non-maintained mode)

Abmessungen (mm) :				L = 80, H = 38

Gehäuse für LED-Konverter:

L = (340 + 50), H = 46 (abgewinkelte Bauform)

Abmessungen Deckenausschnitt (mm):		Durchmesser= 68 mm

Typ: 3583 1-8h/D LED CGLine+

Fabrikat: ALMAT