Atlantic LED O CGLine+

Pos.    )		Stück

Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) in LED-Technologie für Deckenanbau, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich).

Robuste Konstruktion (IK10) aus stabilem Aludruckguss-Gehäuse und schlagfester Abdeckung aus klarem Polycarbonat. Geeignet für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben gem. IFS sowie in feuergefährdeten Betriebsstätten (D-Kennzeichen).

Lichtlenkung mittels Doppel-Linsentechnik. Symmetrische Optik für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung. Lichtquelle: 2 x hocheffiziente, weiße Highpower-LEDs 1,6 W mit einer Lebensdauer von 50 000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest mittels Magnetkontakt

- Notlichtbetriebsdauer 1 h, 3 h oder 8 h wählbar

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 2farbige LED.

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate)

optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen Betriebsdauertest nach 12 Monaten.

- automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussüberwachung

- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Lichtstrom Netzbetrieb:				220 lm

Lichtstrom (E/(N

am Ende der Nennbetriebsdauer:		100% bei 1 h, 65% bei 3 h, 25% bei 8 h

Batterie						Lithium-Ionen 3,7 V / 4000 mAh

Gehäusematerial: 				PC, Aluminium

Gehäusefarbe: 					Grau

Anschlussklemmen:				Durchverdrahtung von Netz L, L’, N, PE bis 2,5 mm²

Durchverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung Netzbetrieb:			7,2 VA / 7,0 W

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP65

Zusätzliche Kennzeichnung:			D-Kennzeichnung

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-5°C bis +30°C (Dauerlicht)

0°C bis +35°C (Bereitschaftslicht)

Abmessungen (mm) :				L = 303, B = 136,  H = 62

Drittstellenzertifikat:				ENEC, IFS

Typ: Atlantic LED O 1-8h/D CGLine+

Fabrikat: ALMAT