GuideLed  11021 CG-S – für Deckenanbaumontage

Pos.    )		Stück

Zweiseitig abstrahlende LED – Rettungszeichen-Scheibenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und DIN EN 1838 mit Deckenanbaumontagesatz.

Rettungszeichen in LED-Lichtleiter-Technologie für besonders gleichmäßige und

helle Ausleuchtung des Piktogramms:

Lm >= 500 cd/m²  der weißen Kontrastfarbe und

Lm >= 200 cd/m² über das gesamte Piktogramm

Gleichmäßigkeit Lmin/Lmax > 0,8.

Hohe Lebensdauer durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Erhöhte Sicherheit durch redundanten Aufbau der LED-Einheit bestehend aus 3-Chip-LEDs mit hoher Lichtausbeute >100 lm/W für deutlich reduzierte Anschlussleistung.

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung (Scheinleistung/Wirkleistung):

7,1 VA / 4,1 W  	(5,0 VA / 2,6 W für die Varianten PL/BL, PR/BL und PU/BL)

Verpolungssichere Beschaltung der LED-Einheit.

Schlankes Design mit geringer Piktogrammbreite von nur 12mm und einem nur 29mm hohen Baldachin.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern.

Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneten Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen mit STAR-Technik möglich.

Erkennungsweite: 				30 m

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				PC, PMMA

Gehäusefarbe: 					Lichtgrau RAL 7035

Anschlussklemmen:				Steckklemme 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:		17 mA

(11 mA bei Varianten PL/BL, PR/BL und PU/BL)

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 40

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen LED-Piktogramm (mm):		B = 327, H = 184,  T = 12

Abmessungen inklusive Deckenmontageset:  	B = 327, H = 213,  T = 42

Typ: GuideLed 11021 CG-S für Deckenanbaumontage

Fabrikat: ALMAT