GuideLed  11824 1-8h/D CGLine+  für Deckeneinbau

Pos.    )		Stück

Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte für Deckeneinbaumontage, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich)..

Rettungszeichen in LED-Lichtleiter-Technologie für besonders gleichmäßige und

helle Ausleuchtung des Piktogramms:

Lm >= 500 cd/m² (Netzbetrieb)  der weißen Kontrastfarbe und

Lm >= 200 cd/m² (Netzbetrieb) über das gesamte Piktogramm, Gleichmäßigkeit Lmin/Lmax > 0,8.

LED-Leiste mit optimierten LED-Betriebsbedingungen für hohe Lebensdauern und hoher Lichtausbeute >100 lm/W für deutlich reduzierte Anschlussleistung. Einfacher Anschluss durch verpolungssichere Beschaltung der LED-Leiste.

Schlankes Design mit geringer Piktogrammbreite von nur 12mm.

Deckeneinbaugehäuse aus Stahlblech mit stufenlos einstellbaren Befestigungsklammern für Klemmbereich 1 bis 25 mm.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster

- Notlichtbetriebsdauer 1 h, 3 h oder 8 h wählbar

- im Netzbetrieb in 3 Stufen dimmbar (100%, 30%, 10%) für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 2-farbige LED.

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate)

optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen Betriebsdauertest nach 12 Monaten.

- automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussüberwachung

- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Lichtstrom (E/(N am Ende der

Notlicht-Nennbetriebsdauer:			einseitig: 100% bei 1 h, 50% bei 3 h, 15% bei 8h

zweiseitig: 85% bei 1 h, 25% bei 3 h, 8% bei 8h

Batterie						LiIon 3,7V 2000 mAh

Erkennungsweite: 				30 m

Gehäusematerial: 				PC, PMMA, Stahlblech

Gehäusefarbe: 					Lichtgrau RAL 7035

Anschlussklemmen:				Durchverdrahtung von Netz L, L’, N, PE bis 2,5 mm²

Durchverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Anschlussleistung Netzbetrieb:			einseitig 5,3VA / 4,7 W

zweiseitig 6,6 VA / 6,3 W

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 40

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-5°C bis +30°C (Dauerlicht)

0°C bis +35°C (Bereitschaftslicht)

Abmessungen LED-Piktogramm (mm):		B = 327, H = 184, T = 12

Abmessungen Einbaugehäuse (mm):  		B = 374, H = 65,   T = 92 (Einbautiefe 61 mm)

Deckenausschnitt (365 mm x 78 mm)

Drittstellenzertifikat:				ENEC

Typ: GuideLed 11824 1-8h/D CGLine+ für Deckeneinbau

Fabrikat: ALMAT