GuideLed SL 13032 CG-S – Deckenaufbau mit tiefstrahlender,  asymmetrischer Optik für Fluchtwegeausleuchtung

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie mit asymmetrischer Optik für Fluchtwegeausleuchtung aus hohen Montagehöhen für Deckenaufbau gem.  DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Tiefstrahlende, asymmetrische Optiken für besonders effiziente Fluchtwegeausleuchtung mit mind. 1lx

nach DIN EN 1838  für Lichtpunkthöhen bis 28 m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

> 15 m ab 10 m Lichtpunkthöhe

> 22 m ab 20 m Lichtpunkthöhe

(Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 2 x hocheffiziente, weiße Highpower-LEDs 1,5 W mit einer Lebensdauer von 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Gehäuse deckenseitig aus Aluminiumdruckguß für optimierte Wärmeverteilung. Sichtbares Gehäuse aus weißem Polycarbonat (RAL 9010) und klarer Abschlussscheibe. 2-fache Leitungseinführung deckenseitig oder optional seitlich möglich.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung  (Scheinleistung/Wirkleistung): 8,5 VA / 5,0 W.

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Aluminium-Druckguß, PC, PMMA

Gehäusefarbe: 					Weiß RAL 9010

Anschlussklemmen:				2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz

176 V - 275 V DC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:			21,5 mA

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 41

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				L = 140, B = 140,  H = 30

Optionales Zubehör:

Zusatzgehäuse für erweiterte Platzverhältnisse für Verdrahtung und

Leitungseinführung, sehr großer Öffnungsbereich von oben, beidseitige

Leitungseinführungen für Aufputzverdrahtung, Schutzart IP31, inklusive Durchverdrahtungsklemme

und Anschlussleitung zur Leuchte.

Typ: GuideLed  SL 13032  CG-S – Deckenaufbau mit tiefstrahlender, asymmetrischer Optik für Fluchtwegeausleuchtung

Fabrikat: ALMAT