GuideLed SL 13052 CG-S – Deckenaufbau mit asymmetrischer Optik für hervorzuhebende Stellen gem. EN 1838

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie mit asymmetrischer Optik zur Beleuchtung der Hervorzuhebenden Stellen gem. EN 1838 mit 5 lx vertikal, für Deckenaufbau gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Asymmetrische Optik speziell für die Ausleuchtung mit 5 lx vertikal für Erste-Hilfe-Stellen, sowie Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen gem. EN 1838.

Mögliche Montagehöhe bis zu 5,6 m oberhalb der zu beleuchtenden Einrichtung bei einem Abstand von 2m in der Horizontalen. Der mit min. 5lx ausgeleuchtete Bereich auf der Vertikalen hat eine Breite bis zu 2,8m. (Berechnung mit einem Wartungsfaktor = 0.8)

Lichtquelle: 2 x hocheffiziente, weiße Highpower-LEDs 1,6 W mit einer Lebensdauer von 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Gehäuse deckenseitig aus Aluminium-Druckguß für optimierte Wärmeverteilung. Sichtbares Gehäuse aus weißem Polycarbonat (RAL 9010) und klarer Abschlussscheibe. 2-fache Leitungseinführung deckenseitig oder optional seitlich möglich.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung  (Scheinleistung/Wirkleistung): 8,5 VA / 5,0 W.

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100% - 310 lm

Gehäusematerial: 				Aluminium-Druckguß, PC, PMMA

Gehäusefarbe: 					Weiß RAL 9010

Anschlussklemmen:				2x3x2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz

176 V - 275 V DC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:			21,5 mA

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 40

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				L = 140, B = 140,  H = 30

Optionales Zubehör:

Zusatzgehäuse für erweiterte Platzverhältnisse für Verdrahtung und

Leitungseinführung, sehr großer Öffnungsbereich von oben, beidseitige

Leitungseinführungen für Aufputzverdrahtung, inklusive Durchverdrahtungsklemme

und Anschlussleitung zur Leuchte.

Typ: GuideLed  SL 13052  CG-S – Deckenaufbau mit asymmetrischer Optik für hervorzuhebende Stellen gem. EN 1838

Fabrikat: ALMAT