GuideLed  FSL 11013 CG-S – für Deckeneinbau des LED-Konverters

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Deckenaufbau bzw. Halbeinbaumontage gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Lichtverteilung für gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung mit mind. 1 lx für Lichtpunkthöhen bis 5,0 m.

Max. Abstand Leuchte zu Leuchte (Fluchtwegeausleuchtung):

> 7,4 m ab 3 m Lichtpunkthöhe

9,3 m bei 5 m Höhe.

(Berechnungsgrundlage: Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtlenkung mittels LED-Lichtleiter-Technologie in Kombination mit Mikroprismenoptik für gleichmäßige und blendungsreduzierte Leuchtdichten auf der Lichtaustrittsfläche.

Hohe Lebensdauer durch optimierte LED-Betriebsbedingungen. Erhöhte Sicherheit durch redundanten Aufbau der LED-Einheit bestehend aus 3-Chip-LEDs mit hoher Lichtausbeute >100 lm/W für deutlich reduzierte Anschlussleistung. Verpolungssichere Beschaltung der LED-Einheit.

Schlankes Design mit geringer Aufbauhöhe von nur 14 mm. Werkzeuglose Montage des LED-Piktogramms auf dem Montagesatz.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung  (Scheinleistung/Wirkleistung): 7,2 VA / 4,0 W.

Erkennungsweite: 				20 m

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				PC, PMMA

Gehäusefarbe: 					Lichtgrau RAL 7035

Anschlussklemmen:				Steckklemme 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:		18 mA

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 40

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen inklusive Montageset:  		L = 226, B = 134,  H = 14

Abmessungen LED-Konverter			D = 58,  H = 42

Typ: GuideLed FSL 11013 CG-S für Deckeneinbau des LED-Konverters

Fabrikat: ALMAT