Style Variant 28011 1-8h/D LED CGLine+

Pos.    )		Stück

Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, einseitig abstrahlend, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich).

Robustes Leuchtengehäuse aus 850°C glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Rettungszeichen wahlweise als Siebdruckpiktogrammscheibe oder als Piktogrammset bestehend aus opaker Scheibe und 3 Piktogrammfolien (Pfeil rechts, links, unten).

Gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms mit Lm >= 500 cd/m² (Netzbetrieb)  der weißen Kontrastfarbe.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster

- Notlichtbetriebsdauer 1 h, 3 h oder 8 h wählbar

- im Netzbetrieb in 3 Stufen dimmbar (100%, 30%, 10%) für Einsatz bei dunklen  
  Umgebungsbedingungen

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 2-farbige LED.

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate)

optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen Betriebsdauertest nach 12 Monaten.

- automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussüberwachung

- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Erkennungsweite: 							32 m

Lichtstrom (E/(N am Ende der

Notlicht-Nennbetriebsdauer:				100% bei 1 h, 70% bei 3 h, 25% bei 8h

Batterie										LiIon 3,7V / 4000 mAh

Gehäusematerial: 							Polycarbonat

Gehäusefarbe: 								Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Anschlussklemmen:						Durchverdrahtung von Netz L, L’, N, PE bis 2,5 mm²

Durchverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm²

Anschlussspannung:						220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Anschlussleistung Netzbetrieb:			7 VA / 6,6 W

Schutzklasse: 								II (Funktionserde erforderlich)

Schutzart: 									IP 41 (mit Zubehör IP54 für Elektronik und Leuchtmittel)

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-5°C bis +30°C (Dauerlicht)

0°C bis +35°C (Bereitschaftslicht)

Abmessungen:  							B = 342, H = 200,  T = 68

Zubehör:

..... Stück IP54-Bausatz

Typ: 28011 1-8h/D LED CGLine+

Fabrikat: ALMAT