iP65PHP3HCGL

Pos.    )		Stück

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) in LED-Technologie für Deckenanbau im Innen- und Außenbereich, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich).

Robuste Konstruktion (IK 08) aus schlagfestem Polycarbonat.

Lichtlenkung mittels asymmetrischer Reflektortechnik für effiziente Fluchtwegeausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 17 m.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

> 18 m ab 10 m Lichtpunkthöhe;  24 m bei 17 m Lichtpunkthöhe

(Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte; Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: COB LED 6,5 W mit einer Lebensdauer von 60.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 2-farbige LED.

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Betriebsdauer:					3 h

Leuchtenlichtstrom:				690 lm

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	380 lm (55%)

Batterie:					NiCd 4,8V / 4 Ah

Gehäusematerial: 				PC

Gehäusefarbe: 					weiß

Anschlussklemmen:				Steckklemme 3 x 2 x 2,5 mm² + 2 x 2 x 1,5 mm²

Anschlussspannung:				230 - 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			21,7 VA / 10,7 W

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		+5°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				L = 340, B = 167,  H = 81

Optionales Zubehör: Montagewinkel für Kettenmontage oder zur Montage an Schienensysteme

Typ: iP65PHP3HCGL

Fabrikat: EATON

iP65PLP3HCGL

Pos.    )		Stück

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) in LED-Technologie für Deckenanbau im Innen- und Außenbereich, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich).

Robuste Konstruktion (IK 08) aus schlagfestem Polycarbonat.

Lichtlenkung mittels symmetrischer Optik für effiziente Fluchtwegeausleuchtung und besonders hohe Abstände bei flächiger Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 16 m.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

19 m bei 9 m Lichtpunkthöhe	(Berechnungsgrundlage: mind. 1lx; Wartungsfaktor = 0,8).

Lichtquelle: COB LED 6,5 W mit einer Lebensdauer von 60.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 2-farbige LED.

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Betriebsdauer:					3 h

Leuchtenlichtstrom:				900 lm

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	510 lm (56%)

Batterie:					NiCd 4,8V / 4 Ah

Gehäusematerial: 				PC

Gehäusefarbe: 					weiß

Anschlussklemmen:				Steckklemme 3 x 2 x 2,5 mm² + 2 x 2 x 1,5 mm²

Anschlussspannung:				230 - 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			21,7 VA / 10,7 W

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		+5°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				L = 340, B = 167,  H = 81

Optionales Zubehör: Montagewinkel für Kettenmontage oder zur Montage an Schienensysteme

Typ: iP65PLP3HCGL

Fabrikat: EATON

iP65PHP1HCGL

Pos.    )		Stück

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) in LED-Technologie für Deckenanbau im Innen- und Außenbereich, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich).

Robuste Konstruktion (IK 08) aus schlagfestem Polycarbonat.

Lichtlenkung mittels asymmetrischer Reflektortechnik für effiziente Fluchtwegeausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 21 m.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

> 19 m ab 10 m Lichtpunkthöhe; 29 m bei 21 m Lichtpunkthöhe

(Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte; Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: COB LED 6,5 W mit einer Lebensdauer von 60.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 2-farbige LED.

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Betriebsdauer:					1 h

Leuchtenlichtstrom:				690 lm

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	560 lm (81%)

Batterie:					NiCd 7,2V / 1,6 Ah

Gehäusematerial: 				PC

Gehäusefarbe: 					weiß

Anschlussklemmen:				Steckklemme 3 x 2 x 2,5 mm² + 2 x 2 x 1,5 mm²

Anschlussspannung:				230 - 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			21,9 VA / 10,1 W

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		+5°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				L = 340, B = 167,  H = 81

Optionales Zubehör: Montagewinkel für Kettenmontage oder zur Montage an Schienensysteme

Typ: iP65PHP1HCGL

Fabrikat: EATON

iP65PLP1HCGL

Pos.    )		Stück

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) in LED-Technologie für Deckenanbau im Innen- und Außenbereich, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+ Web-Controller (ungeschirmte 2-adrige Busleitung erforderlich).

Robuste Konstruktion (IK 08) aus schlagfestem Polycarbonat.

Lichtlenkung mittels symmetrischer Optik für effiziente Fluchtwegeausleuchtung und besonders hohe Abstände bei flächiger Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 18 m.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

23 m bei 10 m Lichtpunkthöhe	(Berechnungsgrundlage: mind. 1lx; Wartungsfaktor = 0,8).

Lichtquelle: COB LED 6,5 W mit einer Lebensdauer von 60.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 2-farbige LED.

- automatischer Funktionstest (wöchentlich) und automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Blockierfunktion über CGLine+ Web-Controller in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Betriebsdauer:					1 h

Leuchtenlichtstrom:				900 lm

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	740 lm (82%)

Batterie:					NiCd 7,2V / 1,6 Ah

Gehäusematerial: 				PC

Gehäusefarbe: 					weiß

Anschlussklemmen:				Steckklemme 3 x 2 x 2,5 mm² + 2 x 2 x 1,5 mm²

Anschlussspannung:				230 - 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			21,9 VA / 10,1 W

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		+5°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				L = 340, B = 167,  H = 81

Optionales Zubehör: Montagewinkel für Kettenmontage oder zur Montage an Schienensysteme

Typ: iP65PLP1HCGL

Fabrikat: EATON