# ZB-S/10 C

# Pos. ...)		Stück

Zentralbatteriesystem ZB-S/10C gem. SN EN 50171 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN 411000(NIN) und SN EN 50172. Mit automatischer Prüfvorrichtung und Einzelleuchtenüberwachung mit individueller Zustands- und Namensanzeige pro Leuchte im Steuerteil in Verbindung mit systemgebundenen EVG / LED Versorgungsmodul einschließlich Überwachungsbaustein ohne zusätzliche Datenleitung.

Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Freie Programmierung der Schaltungsart jeder einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit systemgebundenen EVG / LED Versorgungsmodul oder Überwachungsbaustein im Steuerteil des Zentralbatteriesystems ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten. Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht.

# Nennbetriebsdauer: ... h

Wiederaufladezeit:   ... h

bestehend aus:

# Mikroprozessor Steuerteil mit transportablen Prüfbuch und Konfigurationsspeicher auf Speicherkarte (patentiertes Verfahren) und bidirektionalen CG-S - Busanschluss basierend auf LONWorks( - Technologie.

# Ladeeinrichtung mit mit separatem Batterie Control Modul und Ansteuerung von Lademodulen zur normgerechten Aufladung der Batterie über den Charge Control Bus mit alternierender Zuschaltung der Lademodule bei Erhaltungsladung.

1 Stück Stahlblech-Standschrank mit hermetisch voneinander getrenntem Elektronik- und Batterieschrank, Elektronikschrank mit partieller Sichttür, Batterieschrank mit Vollblechtür,

geeignet zur Aufnahme von Batterien bis 49,5 Ah,

Abmessungen: H=2050mm, B=800mm, T=400mm,

Schutzart: Elektronikschrank IP 21, Batterieschrank IP21, Schutzklasse I,

Kabeleinführung von oben,

Türanschlag rechts, Doppelbartschließung

Außenlackierung: Struktur Pulverlack (Epoxi-Polyester),

Farbton: RAL 7035 lichtgrau.

... Stück Schaltschranksockel Höhe 200mm, Farbe RAL7035 lichtgrau

Systemkompaktschrank mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 40 Endstromkreise, jedoch maximal 10 variablen Stromkreisbaugruppen.

bestückt mit

Rangierabgang für einen abgesicherten Batterie und Netzabgang zu Unterstationen. Anschlussquerschnitt 35mm².

Nachstehende Endstromkreise anschlussfertig vorverdrahtet auf Dreistock-Installationsklemmen mit Zugfederanschluss, N-Trennklemme 4mm² (AWG 11) und PE Anschluss

…Stück Lademodul CM 1,7A inkl. CCB Interface zur Busanbindung.

…Stück Lademodul CM 3,4A inkl. CCB Interface zur Busanbindung.

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen mit STAR-Technologie 1,5A Nennstrom,

Sicherungswert 2,5 A, Gruppenumschaltung (Netz / Batterie) pro Modul (typische Umschaltzeit: 450 ms), Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar.

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen mit STAR-Technologie 3A Nennstrom,

Sicherungswert 5 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen mit STAR-Technologie 6A Nennstrom,

Sicherungswert 10 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen 3A Nennstrom,

Sicherungswert 5 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen 6A Nennstrom,

Sicherungswert 10 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück Sinuswechselrichter mit Lichtstromabsenkung im Bereich von 100% bis 25% durch einstellbare Ausgangsfrequenz im Bereich von 50Hz bis 140Hz, Sinusspannung im Netz- und Batteriebetrieb, Bemessungsausgangsleistung 150 VA, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Modul (typische Umschaltzeit: 450 ms), permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, Stromkreisüberwachung, separater Lichtschalterabfrageeingang pro Modul, freie Programmierbarkeit der Schaltungsart, Netzeinspeisung wahlweise am Modul oder Backplane mit Fehlermeldung bei Netzausfall.

... Stück zusätzliche anschlussfertige Endstromkreis- Vorverdrahtung 1,5A Nennstrom als Reserve Stromkreisabgangsklemme für die Nachrüstung von variablen Stromkreisbaugruppen.

... Stück zusätzliche anschlussfertige Endstromkreis- Vorverdrahtung 3A Nennstrom als Reserve Stromkreisabgangsklemme für die Nachrüstung von variablen Stromkreisbaugruppen.

... Stück zusätzliche anschlussfertige Endstromkreis- Vorverdrahtung 6A Nennstrom als Reserve Stromkreisabgangsklemme für die Nachrüstung von variablen Stromkreisbaugruppen.

... Stück zusätzliche anschlussfertige Endstromkreis- Vorverdrahtung Sinuswechselrichter als Reserve Stromkreisabgangsklemme für die Nachrüstung von variablen Stromkreisbaugruppen.

... Stück CG IV-Relaisschnittstelle zur Weitermeldung von Betriebszuständen und Fernauslösung von Funktions- und Betriebsdauertest.

... Stück CG V-Relaisschnittstelle zur Weitermeldung von Betriebszuständen und Fernauslösung von Funktions- und Betriebsdauertest.

... Stück WEB Modul zur Visualisierung und Überwachung eines Verteilers über das Intranet (LAN) oder Internet (WWW) mit handelsüblichem WEB-Browser.

... Stück eingebautem 4-Nadel-Ereignisdrucker PD3

... Stück VRLA-GEL-Blockbatterie ... Ah / C10 1,8V/Z, 20°C 216V

(incl. 25% Alterungsreserve gem. EUROBAT und SN EN 50 171)

# Typ: ZB-S/10 C

Fabrikat: ALMAT