SL/RZ ALU 79021 LED CG-S, Pendel-/Kettenmontage

Pos.    )		Stück

- Rettungszeichenleuchte gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838.

Leuchtenkörper aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert mit Wandmontagesets und gesiebten Piktogrammscheiben. Für Wandmontage 90°, mit zweiseitigem Lichtaustritt und Lichtaustritt unten.

EVG mit ENEC-Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle, mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern.

Automatische Abschaltung bei Störung im Lampenkreis.

Schaltungsart (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) durch geeignete Sicherheitsbeleuchtungsanlagen frei programmierbar. Mischbetrieb im Stromkreis möglich.

- Montageart: Wandmontage 90°

- Beschriftung: zweiseitig Siebdruck

Erkennungsweite: 60 m

- Spannungsbereiche: 230V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%

Stromaufnahme Batt.-Betrieb: 56 mA

Netzanschlussleistung: 15.8 VA

Zulässiger Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 qmm

Schutzklasse: I; Schutzart: IP 40

Gehäusefarbe: ALU eloxiert

Leuchtmittel: HighPower LEDs 8x1 W LED

Abmessungen Leuchte (mm): L = 636, H = 335, T = 80

- Typ: SL/RZ ALU 79021 LED CG-S, Pendel-/Kettenmontage

- Fabrikat: ALMAT

Pos.    )		Stück

Zubehör für SL/RZ ALU 79021 LED CG-S, Pendel-/Kettenmontage

- Piktogrammscheibe PL/PR oder PU

- Blindscheibe

- Klare Scheibe, strukturiert

- Pendelpaar 0,5m mit Baldachin, silber, eckig

- Pendelpaar 1,0m mit Baldachin, silber, eckig

- Pendelpaar 1,5m mit Baldachin, silber, eckig

- Kettenbedestigung

- Fabrikat: ALMAT