GuideLed Cinema 11011 CG-S

Pos. )	Stück

Einseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED-Technologie für Wandmontage, gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22, SN 4844-1, SN EN ISO 7010 und SN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SM EN 50172 und SN 411000(NIN). Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Mit Dimm-Funktion durch pot.-freien Schaltkontakt speziell konzipiert zum Einsatz in betriebsmäßig verdunkelte Räume, z.B. Kinos. Auswahl eines von zehn möglichen Dimmwerten über Drehschalter. Schlankes Design mit Aufbauhöhe von nur 41 mm inkl. Piktogramm und Montageset.

Besonders gleichmäßige und helle Ausleuchtung des Piktogramms mittels hierauf speziell abgestimmten LED Optiken. Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe: Lm >= 500 cd/m² gem. DIN 4844-1. Gleichmäßigkeit Lmin / Lmax > 0.8.

Lichtquelle: LED strip hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Erkennungsweite:	30 m

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF):	100%

Gehäusematerial:	PC, PMMA

Gehäusefarbe:	Lichtgrau RAL 7035

Anschlussklemmen:	Steckklemme 2,5 mm² verpolungssicher

Anschlussspannung:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung):	5,0 VA / 2,6 W

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V):	11 mA

Schutzklasse:	2

Schutzart:	IP40

Zulässige Umgebungstemperatur:	-20°C bis +40°C

Lichtquelle:	LED-Leiste

Abmessungen (mm):	L = 326, B = 13, H = 184

Zubehör:

… Stück LED-Piktogramm PL für GuideLed 11011 CG-S, ISO 7010, 30 m

… Stück LED-Piktogramm PR für GuideLed 11011 CG-S, ISO 7010, 30 m

… Stück LED-Piktogramm PU für GuideLed 11011 CG-S, ISO 7010, 30 m

… Stück Durchgangsverdrahtung für GuideLed 10011/11011 CG-S

Leuchte mit ENEC-Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: RZ GuideLed Cinema 11011 CG-S

Fabrikat: ALMAT