RZ FSU STELLA 2 Piktogramm Flash WAP

Positionsnummer: Menge:

LED – Rettungszeichenleuchte mit integrierter LED-Leuchte für adaptive Flash-Blitzfunktion für Wandmontage mit komplett umlaufend dünnem Rahmen in eckiger Bauform. Garantierte Lebensdauer von 50.000 Stunden.

Ausführung gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838, sowie Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie). Gemäss ISO 9001 entwickelt,

Durch die LED-Leuchte mit adaptiver Flash-Blitzfunktion wird die Sichtbarkeit der Rettungszeichenleuchte bzw. der Fluchtwege bei Verrauchung verstärkt. Für die Umsetzung der adaptiven Blitzfunktion sind spezielle Flash Elektroniken integriert und werden mit einem Sicherheitsbeleuchtungssystem mit Flash Funktion kombiniert.

Die Programmierung und Konfiguration der Flash-Leuchten erfolgt mittels benutzerfreundlicher Anwendungssoftware.

Das integrierte, tauschbare LED-Modul der Leuchtscheibe sorgt in Verbindung mit der internen Lichtlenkung für die normenkonforme Ausleuchtung des werkseitig aufgebrachten Siebdruckpiktogramms gemäss SN EN 1838 bzw. SN ISO 7010.

Leuchtengehäuse aus flammhemmendem, UV-stabilisiertem, halogenfreiem Polycarbonat gem. SN EN 61249-2-21 in RAL 9003.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

Flash LED-Converter für PLC24 Versorgung und integrierter Einzelleuchtenüberwachung.

Lichtquelle: Mid- und High-Power-LEDs

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 100%

Gehäusematerial: Polycarbonat

Gehäusefarbe: Signalweiss RAL 9003

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 24 V DC +/- 20%

Wirkleistung: 1,7 W

Schutzklasse: III

Schutzart: IP 20

Zulässige Umgebungstemperatur: -15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäss EN1838: 32 m

Abmessungen (mm) / Gewicht: B = 326, H = 166, T = 48 / 0,84 kg

Wie Fabrikat: ALMAT AG

Wie Typ: RZ FSU STELLA 2 Piktogramm Flash WAP

Angebotenes Fabrikat: ………………………………
Angebotene Type: ………………………………