SL Atlantic LED II LT R HB CG-S

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP66) in LED-Technologie für Deckenanbau im Innen- und Außenbereich, gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN EN 50172 und SN 41000(NIN). Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten.

Robuste Konstruktion aus Aludruckguss-Gehäuse mit zahlreichen Möglichkeiten zur Leitungseinführung. Eine integrierte Druckausgleichs-Membrane reduziert die Auswirkungen von Kondenswasser bei wechselnden Witterungsverhältnissen. Schlagfester Diffusor aus Polycarbonat.

Spezielle Elektronik für den zuverlässigen Betrieb in tiefen Umgebungstemperaturen von bis zu -40°C.

Entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechts im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten.

Tiefstrahlende, asymmetrische Optiken für besonders effiziente Fluchtwegeausleuchtung mit mind. 1lx

nach SN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 32 m.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

> 15,9 m ab 10 m Lichtpunkthöhe

> 24 m ab 20 m Lichtpunkthöhe

(Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 2 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung und 20-stelligen Adressschalter (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Inklusive Einzel – LED – Überwachung (SLI Technologie = Single LED monitoring Intelligence).

Lichtstrom:					380 lm

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF):			100%

Gehäusematerial: 				Aluminium-Druckguss, Diffusor: Polycarbonat

Gehäusefarbe: 					grau

Anschlussklemmen:				3 x 2 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			6,4 VA / 4,7 W

Leistungsfaktor					0,73

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V):		26 mA

Schutzklasse: 					I

Stoßfestigkeitsgrad:				IK09

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-40°C bis +40°C

Lichtquelle:					2 x 1,6 W High Power LED

Abmessungen (mm) :				L = 303, H = 136, T = 62

Leuchte mit ENEC - Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: SL Atlantic LED II LT R HB CG-S

Fabrikat: ALMAT

SL Atlantic LED II LT O HB CG-S

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP66) in LED-Technologie für Deckenanbau im Innen- und Außenbereich, gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN EN 50172 und SN 411000(NIN). Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten.

Robuste Konstruktion aus Aludruckguss-Gehäuse mit zahlreichen Möglichkeiten zur Leitungseinführung. Eine integrierte Druckausgleichs-Membrane reduziert die Auswirkungen von Kondenswasser bei wechselnden Witterungsverhältnissen. Schlagfester Diffusor aus Polycarbonat.

Spezielle Elektronik für den zuverlässigen Betrieb in tiefen Umgebungstemperaturen von bis zu -40°C.

Entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechts im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten.

Tiefstrahlende, symmetrische Optiken für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung mit mind. 1lx nach SN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 28 m.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

> 10 m ab 14 m Lichtpunkthöhe

> 12 m ab 20 m Lichtpunkthöhe

(Berechnungsgrundlage: Raumausleuchtung mit mind. 1lx, Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 2 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung und 20-stelligen Adressschalter (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Inklusive Einzel – LED – Überwachung (SLI Technologie = Single LED monitoring Intelligence).

Lichtstrom:					380 lm

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF):			100%

Gehäusematerial: 				Aluminium-Druckguss, Diffusor: Polycarbonat

Gehäusefarbe: 					grau

Anschlussklemmen:				3 x 2 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			6,4 VA / 4,7 W

Leistungsfaktor					0,73

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V):		26 mA

Schutzklasse: 					I

Stoßfestigkeitsgrad:				IK09

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-40°C bis +40°C

Lichtquelle:					2 x 1,6 W High Power LED

Abmessungen (mm) :				L = 303, H = 136, T = 62

Leuchte mit ENEC - Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: SL Atlantic LED II LT O HB CG-S

Fabrikat: ALMAT