**Style 21011 R LED CG-S**

Pos. ) Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Decken- oder Wandmontage, gem. SN EN 60598-1, SNEN 60598-2-22 und SN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN EN 50172, SN 411000 (NIN). Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Aus hochwertigem, UV-beständigem halogenfreiem und 850°C glühdrahtbeständigem Kunststoff.

Einfache werkzeuglose Montage auf vormontierbaren Schnellmontagesatz mit integriertem Klemmenblock für Durchgangsverdrahtung.

Schutzart IP54 für erhöhte Dichtigkeits- Anforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen (Optional).

Asymmetrische Optik für besonders effiziente Fluchtwegeausleuchtung mit mind. 1lx nach SNEN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 7,5 m.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

>19,5 m ab 4 m Lichtpunkthöhe.

(Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 3 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Lichtstrom: 305 lm

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF): 100%

Gehäusematerial: Polycarbonat

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 7,6 VA / 4,4 W

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V): 19 mA

Schutzklasse: 2

Schutzart: IP54

Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C

Lichtquelle: 3 x 1 W LED

Abmessungen (mm): L = 331, H = 55, B = 64

Zubehör:

… Stück Wandausleger mit Schnellmontagesatz

… Stück Kettenbefestigungsbügel inkl. Schnellmontagesatz

… Stück Pendelaufhängung mit Baldachin und Schnellmontagesatz (0,5 oder 1,5 m)

… Stück Pendelaufhängung mit Baldachin und Schnellmontagesatz und 90° Winkel (0,5 m)

… Stück Pendelaufhängung für IP 54 Ausführung mit Baldachin und Schnellmontagesatz (0,5 oder 1,5 m)

… Stück Schnellmontagesatz mit Klemmen und optionalen Abstandhaltern

Leuchte mit ENEC-Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: SL Style 21011 R LED CG-S

Fabrikat: ALMAT**Style 21011 O LED CG-S**

Pos. ) Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Decken- oder Wandmontage, gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SNEN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SNEN 50172, SN 411000 (NIN). Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Aus hochwertigem, UV-beständigem halogenfreiem und 850°C glühdrahtbeständigem Kunststoff.

Einfache werkzeuglose Montage auf vormontierbaren Schnellmontagesatz mit integriertem Klemmenblock für Durchgangsverdrahtung.

Schutzart IP54 für erhöhte Dichtigkeits- Anforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen (Optional).

Symmetrische Optik für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung mit mind. 1lx nach SNEN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 9 m.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

>12 m ab 2,5 m Lichtpunkthöhe.

>13,5 m ab 6 m Lichtpunkthöhe.

(Berechnungsgrundlage: Raumausleuchtung mit mind. 1lx, Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 4 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Lichtstrom: 410 lm

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF): 100%

Gehäusematerial: Polycarbonat

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035

Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 9,5 VA / 8,8 W

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V): 25 mA

Schutzklasse: 2

Schutzart: IP54

Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C

Lichtquelle: 4 x 1 W LED

Abmessungen (mm): L = 331, H = 55, B = 64

Zubehör:

… Stück Wandausleger mit Schnellmontagesatz

… Stück Kettenbefestigungsbügel inkl. Schnellmontagesatz

… Stück Pendelaufhängung mit Baldachin und Schnellmontagesatz (0,5 oder 1,5 m)

… Stück Pendelaufhängung mit Baldachin und Schnellmontagesatz und 90° Winkel (0,5 m)

… Stück Pendelaufhängung für IP 54 Ausführung mit Baldachin und Schnellmontagesatz (0,5 oder 1,5 m)

… Stück Schnellmontagesatz mit Klemmen und optionalen Abstandhaltern

Leuchte mit ENEC-Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: SL Style 21011 O LED CG-S

Fabrikat: ALMAT